**Checklist Elektrisch arbeidsmiddelen NEN 3140 ISOLATIEKLASSE: I (GEAARD) II (DUBBEL GEISOLEERD)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Nee** | **nvt** | **Opmerkingen** |
| Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van |  |  |  |  |
| trek ontlasting |  |  |  |  |
| Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd |  |  |  |  |
| Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening |  |  |  |  |
| Apparaat is schoon en droog |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Weerstand beschermingsleiding (Max0.3Ω tot 5m en 0.1Ω voor elke extra 5m | ………… Ω |
| Isolatieweerstand >2MΩ (klasse II) of >1MΩ (klasse I) | ………… MΩ |
| Vervangende lekstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse II) | ………… mA |
| Verschilstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse I) | ………… mA |

Goedgekeurd/afgekeurd   
  
Handtekening keurmeester

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Nee** | **nvt** | **opmerkingen** |
| Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van |  |  |  |  |
| trek ontlasting |  |  |  |  |
| Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd |  |  |  |  |
| Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening |  |  |  |  |
| Apparaat is schoon en droog |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Weerstand beschermingsleiding (Max0.3Ω tot 5m en 0.1Ω voor elke extra 5m | ………… Ω |
| Isolatieweerstand >2MΩ (klasse II) of >1MΩ (klasse I) | ………… MΩ |
| Vervangende lekstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse II) | ………… mA |
| Verschilstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse I) | ………… mA |

Goedgekeurd/afgekeurd   
  
Handtekening keurmeester

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Nee** | **nvt** | **opmerkingen** |
| Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van |  |  |  |  |
| trek ontlasting |  |  |  |  |
| Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd |  |  |  |  |
| Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening |  |  |  |  |
| Apparaat is schoon en droog |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Weerstand beschermingsleiding (Max0.3Ω tot 5m en 0.1Ω voor elke extra 5m | ………… Ω |
| Isolatieweerstand >2MΩ (klasse II) of >1MΩ (klasse I) | ………… MΩ |
| Vervangende lekstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse II) | ………… mA |
| Verschilstroom <0,5 mA (klasse II) of <1 mA (klasse I) | ………… mA |

Goedgekeurd/afgekeurd