|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elektrisch Arbeidsmiddel** | **ID-nummer** | | | |
| Object: | Type | | | |
| Merk: | Serienummer: | | | |
| **Conform:**  Arbobesluit H7 (RAM) NEN 3140  Toelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking | | | | |
|  | **J** | **N** | **Nvt** | **Opmerkingen** |
| Isolatieklasse:   * I (geaard) * II (dubbel geïsoleerd) |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van trekontlasting |  |  |  |  |
| Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd |  |  |  |  |
| Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening |  |  |  |  |
| Apparaat is schoon en droog |  |  |  |  |
| Weerstand beschermingsleiding  max. 0,3 Ω tot 5m en 0,1 Ω voor elke volgende 5 m  Isolatieweerstand  > 2 MΩ (Klasse II) of > 1 MΩ (Klasse I)  Vervangende lekstroom  < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I)  Verschilstroom  < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ω  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MΩ    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mA    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mA |
| Indien goedgekeurd, sticker aangebracht |  |  |  |  |
| Naam keurmeester: Datum:  Handtekening keurmeester: | | | | |